MMU-UP0361H-E
VRF Smart 4-Wege-Kassette 11,2/12,5 kW
Fabr. Toshiba

GERÄT
Hocheffiziente 4-Wege Kassette in modernem Styling mit geringer Bauhöhe. Das Innengerät wurde speziell für VRF-Inverter-Systeme mit Kältemittel R410A entwickelt Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend verkleidet. Separat erhältliches Luftausblaspaneel aus reinweißem Kunststoff. Die Luftansaugung erfolgt von unten über einen leicht entnehmbaren, regenerierbaren Synthetikfilter. Der Luftausblas erreicht 360° Luftverteilung. Erweiterte Steuerungsmöglichkeiten der Luftauslässe in Verbindung mit der Kabel-Fernbedienung RBC-AMSU51ES; alle vier Luftleitlamellen können unabhängig voneinander bewegt, sowie deren individuelle Positionen gespeichert und zur späteren Verwendung wieder abgerufen werden. Swing-Funktion mit vielseitigen Einstelloptionen: Über Dual-, Standard- oder Cycle-Swing wird festgelegt, ob die Lamellenbewegung alternierend, gleichmäßig, oder in unterschiedlichen Zeitintervallen erfolgt. Die Luftgeschwindigkeit selbst kann in fünf Stufen gewählt werden. Durch das speziell entwickelte Design der Lamellen werden Staubablagerungen an den Luftauslässen auf ein Minimum reduziert. Nach Betriebsende wirkt eine Selbstreinigungsfunktion durch Abtrocknung des Wärmetauschers vorbeugend gegen die Bildung von Schimmel im Gerät. Durch vormontierte Befestigungsschrauben ist das Luftausblasgitter sehr einfach am Gerät zu montieren. Ein Frischluftanteil (max. 15%) über externen Lüfter sowie ein Kanalanschluss für benachbarte Räume lassen sich über vorgestanzte Ausbrechöffnungen leicht realisieren. Eine Kondensat-Hebepumpe mit einem Hub von 850 mm ab Unterkante Zwischendecke ist integriert. Im Verschlussdeckel des Pumpensumpfs integriertes Silberinonen-Granulat verhindert das Entstehen unangenehmer Gerüche bei längeren Stillstands Zeiten der Anlage. Das Gerät ist mit einem integrierbaren Infrarot-Empfänger und mit einer Vielzahl an Fernbedienungen kombinierbar.

VERDAMPFER/VERFLÜSSIGER
Für Kältemittel R410A konzipierter Hochleistungswärmeaustauscher mit sehr geringen Kältemittelinhalt. Speziell profilierte Aluminiumlamellen sorgen für eine hohe Energieeffizienz. 

VENTILATOR
Direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter, 5-stufiger Wechselstrom-Inverter-Radialventilator. Das große Lüfterlaufrad sorgt für hohe Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission. Ventilatormotor mit automatischer Drehzahlregelung über Mikroprozessor. Betriebsart wahlweise Automatik oder manuell.

TROCKNUNGSFUNKTION
Die intelligente Trocknungsfunktion sorgt nach jedem Kühl-Betriebszyklus ab mind. 10 Minuten dafür, dass der Ventilator für min. 30 Minuten nachläuft, um den Wärmeaustauscher zu trocken.

MIKROPROZESSORREGELUNG 
Die mikroprozessorgestützte Regelung ermöglicht eine stufenlose lastabhängige Leistungsregelung und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswärmeaustauschers in allen Leistungsbereichen. Die Gerätegrundfunktionen können wahlweise über Infrarotfernbedienung, Kabelfernbedienung, Zentralfernbedienung oder Gebäudeleitsystem eingestellt werden. Weitergehende Konfiguration ist über die Kabelfernbedienung möglich. Ein Notbetrieb ohne Infrarotfernbedienung und ein automatischer Wiederanlauf, im letzten Betriebszustand nach Spannungsausfall, sind möglich. Die Temperaturerfassung zur Regelung der Raumtemperatur erfolgt wahlweise über den Rückluftsensor, einen externen Temperatursensor oder über einen Sensor in der Kabelfernbedienung. Anzeige und Abfrage aller relevanten Systemparameter und Historie der letzten 4 Störmeldungen über Kabelfernbedienung. Volle Kompatibilität mit der Toshiba Regelungsplattform TU2C und TCC-Link und deren Zubehörproduktpalette.

TECHNISCHE DATEN
Nennkühlleistung
11.2 kW

Nennheizleistung
12.5 kW

Leistungscode
4

Stromversorgung
230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz

Betriebsstrom
0.94 A

Leistungsaufnahme
0.125 kW

Anlaufstrom
1.41 A

Gehäusefarbe
Feuerverzinktes Stahlblech - Wärmeisolierungsmaterial beiliegend

Höhe
319 mm

Breite
840 mm

Tiefe
840 mm

Gerätegewicht
25 kg

Wärmeaustauscher
Beripptes Rohr

Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial
Nicht entflammbare Isolierung

Ventilatortyp
Radialventilator

Luftvolumenstrom Hoch
607 l/s

Luftvolumenstrom Niedrig
350 l/s

Luftvolumenstrom Mittel
443 l/s

Luftvolumenstrom Hoch
2184 m³/h

Luftvolumenstrom Niedrig
1260 m³/h

Luftvolumenstrom Mittel
1596 m³/h

Schallleistungspegel
(hoch/mittel/niedrig)
60/53/48 dB(A)

Schalldruckpegel
(hoch/mittel/niedrig)
45/38/32 dB(A)

Luftfilter
Standard-Langzeitfilter mitgeliefert

Regler
Fernbedienung als Zubehör erhältlich

Sauggasleitung
(Anschluss-Ø)
5/8 (15,9) inch (mm)

Flüssigkeitsleitung
(Anschluss-Ø)
3/8 (9,5) inch (mm)

Ablaufanschluss, Nenn-Ø
(Polyvinylrohr)
25 mm

Ausblasgitter-Bestellnummer
RBC-U41PG(W)-E

Ausblasgitter-Farbe
Gran White (Mansell 5PB9/1)

Ausblasgitter-Abmessungen
30x950x950 mm

Ausblasgitter-Gewicht
5 kg

Maximale Leistungsaufnahme
179 W

Für alle Anlagen sind die Grundsatzanforderungen des WHG (Wasserhaushaltgesetz) und der VAwS (Anlagenverordnung) zu erfüllen. Austretende Stoffe müssen zurückgehalten werden (Auffangwanne). Damit verbunden ist eine Hinweispflicht, die vom Anlagenbauer erbracht werden muss. Wir empfehlen zum Wasserschutz den Aufbau von Öl -Auffangwannen.
Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tätigkeiten. 
Bitte beachten Sie die gültigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.
NENNBEDINGUNGEN KÜHLEN: AUßENTEMPERATUR 35°C TK,
RAUMTEMPERATUR 27°C TK / 19°C FK
HEIZEN: AUßENTEMPERATUR 7°C TK / 6°C FK, RAUMTEMPERATUR 20°C
SCHALLDRUCKPEGEL NACH JIS B8616
TEILLASTBEREICH KÜHLEN BASIERT AUF: 27°C TK INNEN / 35°C TK AUßEN
TEILLASTBEREICH HEIZEN BASIERT AUF: 20°C TK INNEN / 7°C TK AußEN

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

ZUBEHÖR (OPTIONAL)
TCB-BC1603UE
Blockiersatz SMART Kassette

RBC-AMTU31-E
Std. Kabelfernbedienung

RBC-ASCU11-E
Hotel Kabelfernbedienung

TCB-SIR41U-E
Bewegungssensor Smart 4W Kass.

RBC-AWSU52-E
Kabel-FB + Wochentimer + BT

RBC-AXU41U-E
IR-Empf. Kit für Paneel SMART

TCB-TC41U-E
Ferntemperatur-Sensor

TCB-GFC1603UE
Frischluft-Filterk. f. Ausblasg. 90x90

TCB-FF101URE2
Frischluftflansch

INBACTOS001R100
BACnet Schnittstelle

INKNXTOS001R000
KNX Schnittst. 1IG A-B Bus /TO-RC-KNX-1I

INMBSTOS001R000
Intesis Modbus Schnittstelle/TO-RC-MBS-1

INWMPTOS001R000
Intesis WIFI-Schnittst. RAV/VRF IP-Home

TCB-SP1603UE
Höhenanpassung

TCB-IFCB5-PE
Fensterkontaktplatine

TCB-PCUC2E
Relaisplatine

TCB-PX100PE
Gehäuse für Fensterkontaktplatine

RBC-U41PG(W)-E
Paneel

BMS-IWF0010UCP-E
WIFI-Modul

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Generiert am: 07.09.2024 23:05:23