MCY-MHP1006HS8-E
Mini SMMSe Außeng. 28,0/31,5 kW 400V
Fabr. Toshiba

TECHNISCHE DATEN
Leistungscode
10

Max. Anzahl der Innengeräte
16

Nennkühlleistung
28 kW

Nennleistungsaufnahme C
9.33 kW

EER
3

SEER
7.4

ƞsc
293%

Nennstromaufnahme C
14.5 A

Nennheizleistung
28 kW

COP
4

Nennleistungsaufnahme H
7 kW

SCOP*
(A)
4.57

ƞsh
(A)
174%

Nennstromaufnahme H
10.9 A

Schalldruckpegel
(h)
C
59 dB(A)

Schalldruckpegel
(h)
H
60 dB(A)

Schallleistungspegel
(h)
C
77 dB(A)

Schallleistungspegel
(h)
H
77 dB(A)

Schalldruckpegel
(Nachtbetrieb)
C/H
60/50 dB(A)

Schallleistungspegel
(Nachtbetrieb)
C/H
77/67 dB(A)

Ventilatortyp
2 x Axial

Motor-Leistungsabgabe
2 x 0.100 kW

Anlaufverfahren
Sanftanlauf

Maximale Stromaufnahme
20 A

Absicherung träge
(max. Kabellänge 22m)
25 A

Luftvolumenstrom max.
8820 - 2450 m³/h - l/s

Abmessungen
(H × B × T)
1740 x 990 x 390 mm

Gewicht
147 kg

Kompressortyp
Doppel-Rollkolben

Füllmenge Kältemittel
4.4 kg

Saugleitung – Durchmesser
19.1 mm

Flüssigkeitsleitung – Durchmesser
9.5 mm

Maximale Länge der
Innengeräterohrleitung
- m

Maximale Leitungslänge
300 (150 mit PMV-Bausatz) m

Maximale tatsächliche Leitungslänge
120 (65 mit PMV-Bausatz) m

Maximaler gleichwertiger Längenabstand
150 (80 mit PMV-Bausatz) m

Maximaler Höhenunterschied
(Innengerät / Außengerät)
30/30 m

Betriebsspannung
380/400/415-3-50 V-Ph-Hz

Steuerungsverdrahtung
Abgeschirmtes Kabel 1,25mm, 2-adrig bis 1000m

Betriebsbereich C
-5 / + 46 °C

Betriebsbereich H
-20 / + 15 °C

Kältemittel
R410A

Maximale Leistungsaufnahme
13.5 kW

Für alle Anlagen sind die Grundsatzanforderungen des WHG (Wasserhaushaltgesetz) und der VAwS (Anlagenverordnung) zu erfüllen. Austretende Stoffe müssen zurückgehalten werden (Auffangwanne). Damit verbunden ist eine Hinweispflicht, die vom Anlagenbauer erbracht werden muss. Wir empfehlen zum Wasserschutz den Aufbau von Öl -Auffangwannen.
Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tätigkeiten. 
Bitte beachten Sie die gültigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.
NENNBEDINGUNGEN KÜHLEN: AUßENTEMPERATUR 35°C TK,
RAUMTEMPERATUR 27°C TK / 19°C FK
HEIZEN: AUßENTEMPERATUR 7°C TK / 6°C FK, RAUMTEMPERATUR 20°C
SCHALLDRUCKPEGEL NACH JIS B8616
TEILLASTBEREICH KÜHLEN BASIERT AUF: 27°C TK INNEN / 35°C TK AUßEN
TEILLASTBEREICH HEIZEN BASIERT AUF: 20°C TK INNEN / 7°C TK AußEN

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

ZUBEHÖR (OPTIONAL)
CUW-4
Ölprotektor + E-Heizung + Laubfang

RBM-HY1043E
4-fach Abzweig SMMSu/SHRMa 2L <=40 kW

RBM-HY1083E
8-fach Abzweig SMMSu/SHRMa 2L <= 40 kW

TCB-PCIN4E
Störmeldeplatine VRF

TCB-PCMO4E
Platine extern Ein/Aus VRF

TCB-PCDM4E
Platine Strombegrenzung VRF

RBM-BY55E-B
Y-Abzweig SMMSe/u =< 18 kW

RBM-BY105E-B
Y-Abzweiger SMMSe/u 18-40kW

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Generiert am: 07.09.2024 23:13:01