RAV-GP1101AT8-E
SDI Außengerät 10,0/11,2 kW  400V  R32
Fabr. Toshiba

GERÄT
Kompakte, luftgekühlte Inverter-Wärmepumpe gefertigt aus wetterfestem Stahlblech. Das energieeffiziente, leistungsstarke, geräuscharme Außengerät wurde speziell für Inverter-Technologie und Kältemittel R32 konzipiert. Der Inverter ermöglicht eine bedarfs- abhängige Drehzahlregulierung des Verdichters. Durch ein Kreislaufumkehrventil lässt sich das Außengerät als Wärmepumpe und Kühlgerät einsetzen. Die Kältemittelanschlüsse können über Absperrventile mit Bördelverbindung variabel angeschlossen werden. Invertergeregelte Lüftermotoren ermöglicht den Betrieb der Anlage bis zu Außentemperaturen von -15°C / 46°C im Kühlbetrieb und -20°C / 15°C im Heizbetrieb.

VERDICHTER
Ein für Kältemittel R32 optimierter, schalldämpfend gekapselter Gleichstrom Doppel-Rollkolbenverdichter garantiert sehr leisen Betrieb mit optimaler Leistungsentfaltung bei minimalem Stromverbrauch.

LUFTGEKÜHLTER VERFLÜSSIGER
Für Kältemittel R32 konzipierter, großflächiger Hochleistungswärmeaustauscher bestehend aus Kupferkernrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen, zweireihig einseitig angeordnet, ein stabiles Schutzgitter beugt mechanischen Deformationen vor, Ablauf für Kondensatwasser im Gehäuseboden integriert.

VENTILATOR
Stetig geregelte Axialventilatoren, nach vorn ausblasend, sorgen für sehr hohe Laufruhe des Gerätes und garantiert eine optimale Verflüssigungsdruckregelung auch bei niedrigen Außentemperaturen.

KÄLTEMITTELKREISLAUF
Alle für den Betrieb des Außengerätes erforderlichen kältetechnischen Komponenten sind bereits werkseitig vorhanden. Die elektronisch geregelte Kältemitteleinspritzung erfolgt im Außengerät.
Das Gerät besitzt Bördelanschlüsse (Anschluss 15,88 mm und 9,53 mm)

REGELUNG
Mikroprozessorgeregelte Invertertechnologie für bedarfsabhängige Drehzahlregulierung des Verdichters und der Lüftermotoren sorgen für einen effizienten Betrieb und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswärmeaustauschers in allen Leistungsbereichen. Bedarfsabtauung im Heizbetrieb durch temperaturdifferenzgesteuerte Abtauautomatik. Thermistoren für PID-Regelung: Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb sowie Sensor zur Prozessoptimierung. Detaillierte Fehleranalyse und optisches Autodiagnosesystem durch LED-Anzeigen, Betriebszustände und Störungen können über ein LED-Leuchtband leicht abgelesen werden.
Das Gerät kann über eine Service-Dip-Schalterbank auf:
- 5 Pa externe statische Pressung eingestellt werden
- an einen größeren Saugleitungsquerschnitt (R22-Systeme) angepasst werden
- eine Energieeinsparungfunktion im Heizbetrieb eingestellt werden, hierbei wird die 
  Verdichterfrequenz um ca. 10% reduziert
- einen kontinuierlichen Lüfterbetrieb in kleinster Stufe ab einer Außentemperatur kleiner 
  0°C eingestellt werden, hierbei wird ein Festfrieren der Lüfterlager verhindert
  Über Jumper kann das Außengerät zusätzlich angepasst werden:
- Veränderung des Abtauzyklus
- Maximale Verdichterfrequenz im Heizmodus
- Deaktivierung der Heizfunktion
Über Dip-Schalter-Kombinationen lassen sich Betriebszustände und Funktionen einstellen bzw. abrufen u.a.:
- Kältemittelrückgewinnung in das Außengerät
- Testbetrieb Kühlen
- Testbetrieb Heizen
- Testbetrieb Lüfter
- Öffnen und Schließen des Einspritzventils (PMV)
- sämtliche Thermistoren-Werte 
- Öffnungsgrad PMV
- Verdichterfrequenz
- Stromaufnahme

Toshiba-TCC-Link Kommunikation mit Monitoringfunktion: Über das Monitoring lassen sich Außengeräteparameter an der Kabelfernbedienung RBC-AMSU51E-ES / RBC-AMTU31E auslesen:
- Wärmeaustauschertemperatur
- Außentemperatur
- Heißgastemperatur
- Sauggastemperatur
- Frequenzumrichter-Kühlkörpertemperatur
- Stromaufnahme Außengerät
- Betriebsstunden Verdichter
- Drehzahl Verdichter 
- Drehzahl Ventilator
Serienabhängige optionale Funktionen (Innen-Außengerät) 
Die programmierbare Energiesparoption erlaubt ein Leistungslimit der Verdichterleistung zwischen 50 und 100%. Die Nachtbetriebsoption ermöglicht die Leistung des Außengerätes zu reduzieren, um den Schallpegel während der Nachtzeiten zu senken. Betriebsmeldung-Verdichter.

TECHNISCHE DATEN
Kompressor Typ
Gleichstrom-Doppel-Rollkolben

Kältemittel
R32

Kältemittelfüllmenge
2.6 kg

Minimale Rohrleitungslänge
3 m

Maximale Rohrleitungslänge
75 m

Maximale Höhendifferenz
30 m

Vorgefüllte Rohrleitungslänge
30 m

Nachfüllmenge
40 g/m

Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø
9.52 mm

Bördelanschlüsse - Gasleitung ø
15.9 mm

Luftvolumenstrom max. C/H
1683 l/s

Luftvolumenstrom max. C/H
6060 m³/h

Schalldruckpegel
(h)
C
49 dB(A)

Schallleistungspegel
(h)
C
66 dB(A)

Schalldruckpegel
(h)
H
50 dB(A)

Schallleistungspegel
(h)
H
67 dB(A)

Abmessungen
(H x B x T)
1340 x 900 x 320 mm

Gewicht
95 kg

Maximaler Betriebsstrom
16.4 A

Betriebsspannung
380/415-3-50 V-Ph-Hz

Betriebsbereich C
–15 / + 46 °C

Betriebsbereich H
–20 / + 15 °C

CO2 Äquivalent
(vorgefüllte Kältemittelmenge)
1755

Minimale Grundfläche für die
Installation
Gemäß DIN EN 378 m²

K-Querschnitt Zuleitung
2.5 mm²

K-Querschnitt Verbindungsleitung
1.5 mm²

Sicherung
20 A

Maximale Leistungsaufnahme
10.6 kW

LEISTUNGSZIFFERN GEMÄSS RICHTLINIE 
EUROPÄISCHE KOMMISSION 2003/31/EC BZW.
EN 14825 ERPLOT 10 FÜR SYSTEME BIS 12KW 
NENNKÜHLLEISUTNG UND 
GEMAESS ENER Lot 21 FÜR ALLE GRÖSSEREN SYSTEME

Detaillierte, weiterführende kombinationsspezifische Daten entnehmen Sie bitte bei Bedarf unseren Datenbüchern oder unserer Website
unter:
www.ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

Schalldruckpegel nach JIS B8616

Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tätigkeiten. 
Bitte beachten Sie die gültigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

ZUBEHÖR (OPTIONAL)
TCB-KBOS4E
Reduz. Stromsp. BigDI S6&Verdichtermeld.

CUW-3
Ölprotektor + E-Heizung + Laubfang

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Generiert am: 07.09.2024 23:03:16