RAS-10S4AVPG-E
S-Daiseikai10 AG 2,5/3,2kW

GERÄT

Kompakte, luftgekühlte Inverter-Wärmepumpe gefertigt aus wetterfestem Stahlblech. Das energieeffiziente, leistungsstarke, geräuscharme Außengerät wurde speziell für Inverter-Technologie und Kältemittel R 32 konzipiert. Der Inverter ermöglicht eine bedarfs-abhängige Drehzahlregulierung des Verdichters.  Durch ein Kreislaufumkehrventil lässt sich das Außengerät als Wärmepumpe und Kühlgerät einsetzen. Die Kältemittelanschlüsse können über Absperrventile mit Bördel Verbindung variabel angeschlossen werden. Ein Inverter geregelter Lüftermotor ermöglicht den Betrieb der Anlage bis zu einer Außentemperatur von -15°C im Kühlbetrieb und -20°C im Heizbetrieb.

VERDICHTER
Ein für Kältemittel R32 optimierter, schalldämpfend gekapselter Gleichstrom Doppel-Rollkolbenverdichter garantiert leisen Betrieb mit optimaler Leistungsentfaltung bei minimalem Stromverbrauch.

LUFTGEKÜHLTER VERFLÜSSIGER
Für Kältemittel R32 konzipierter, großflächiger Hochleistungswärmeaustauscher bestehend aus Kupferkernrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen, L-förmig angeordnet, ein stabiles seitliches Schutzgitter beugt mechanischen Deformationen vor. Ein Ablauf für Kondensat-Wasser ist im Gehäuseboden integriert.

VENTILATOR
Ein stetig geregelter Axialventilator, nach vorn ausblasend, sorgt für hohe Laufruhe des Gerätes und garantiert eine optimale Verflüssigungsdruckregelung auch bei niedrigen Außentemperaturen.

KÄLTEMITTELKREISLAUF
Alle für den Betrieb des Außengerätes erforderlichen kältetechnischen Komponenten sind bereits werkseitig vorhanden. Die elektronisch geregelte Kältemitteleinspritzung erfolgt im Außengerät. 
Das Gerät besitzt Bördel Anschlüsse.

REGELUNG
Mikroprozessorgeregelte Inverter Technologie für bedarfsabhängige Drehzahlregulierung des Verdichters und des Lüftermotors sorgen für einen effizienten Betrieb und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswärmetauschers in allen Leistungsbereichen.  
Bedarfsabtauung im Heizbetrieb durch temperaturdifferenzgesteuerte Abtauautomatik. Temperaturthermistoren für PID-Regelung: Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb sowie Sensor zur Prozessoptimierung. 
Starkes Abtauen
Einzigartige Funktion von Toshiba für einen starken Anti-Frost-Überwachungsmodus und sicheren Gerätebetrieb auch unter extremen Bedingungen.
Intelligentes Abtauen
Für einen kontinuierlichen Heizzyklus im Haus und einen beschleunigten Abtauvorgang des Außengeräts.

TECHNISCHE DATEN
Kompressortyp
Gleichstrom-Doppel-Rollkolben

Kältemittelfüllmenge
0.96 kg

Minimale Rohrleitungslänge
2 m

Maximale Rohrleitungslänge
25 m

Maximale Höhendifferenz
15 m

Vorgefüllte Rohrleitungslänge
15 m

Nachfüllmenge
20 g/m

Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø
6.35 mm

Bördelanschlüsse - Gasleitung ø
9.52 mm

Luftvolumenstrom max.
2100-583 m3/h - l/s

Schalldruckpegel
(h)
C
44 dB(A)

Schalldruckpegel Silent Mode C
40 dB(A)

Schallleistungspegel
(h)
C
57 dB(A)

Schalldruckpegel
(h)
H
45 dB(A)

Schalldruckpegel Silent Mode H
41 dB(A)

Schallleistungspegel
(h)
H
58 dB(A)

Abmessungen
(H x B x T)
630 x 800 x 300 mm

Gewicht
38 kg

Betriebsspannung
220-240/1/50 V-Ph-Hz

Betriebsbereich C
–15 / + 46 °C

Betriebsbereich H
-20 / + 24 °C

CO2 Äquivalent
(vorgefüllte Kältemittelmenge)
648

Min. Grundfläche für die Installation
Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriften für minimale Grundfläche und Raumvolumen m²

Kältemittel
R32

Maximale Leistungsaufnahme
1.6 kW

LEISTUNGSZIFFERN GEMÄSS RICHTLINIE 
EUROPÄISCHE KOMMISSION
2003/31/EC BZW. EN 14825 ERPLOT 10
Detaillierte, weitere kombinationsspezifischen Daten entnehmen Sie bitte bei Bedarf aus unserer Website
unter:
www.ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
Nennbedingungen Kühlen: Außentemperatur 35°C, Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK
Heizen: Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK, Raumtemperatur 20°C
Schalldruckpegel nach JIS B8616

Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tätigkeiten. 
Bitte beachten Sie die gültigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

ZUBEHÖR (OPTIONAL)
CUW-2
Ölprotektor + E-Heizung + Laubfang

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Generiert am: 07.09.2024 23:01:36