MMU-UP0241HP-E
VRF Std. 4-Wege-Kassette 7,1/8,0 kW
Fabr. Toshiba

GERÄT
Decken-Einbaugerät mit sehr geringer Bauhöhe. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend verkleidet. Luftausblasgitter aus hellem Kunststoff wahlweise mit Kabelfernbedienung oder integrierbarem Infrarotempfänger; Luftansaug von unten über auswaschbare Synthetikfilter, Luftausblas wahlweise über 3 oder 4 Seiten. Durch vormontierte Befestigungsschrauben ist das Luftausblasgitter sehr einfach am Gerät zu montieren. Die Luftleitlamellen können über 4 Motoren unabhängig voneinander in fünf unterschiedliche Positionen oder Swing-Betrieb eingestellt werden. Zusätzlich sind zur optimalen Luft- und Temperaturverteilung im Raum zwei verschiedene Ausführungen der Luftleitlamellen möglich (Wide- und Straigt Flow Louver). Durch das speziell entwickelte Design der Lamellen wird die Schmutzablagerung an den Luftauslässen auf ein Minimum reduziert. Ein Frischluftanteil- und ein Kanalanschluss für benachbarte Räume lassen sich über vorgestanzte Ausbrechöffnungen leicht realisieren. Nach Öffnen des Luftansauggitters sind die Elektronik und alle wichtigen Einbauteile des Gerätes leicht zugänglich. Das Innengerät wurde speziell für VRF-Inverter-Systeme mit Kältemittel R410A entwickelt. Es verfügt über Bördelanschlüsse und eine Kondensathebepumpe mit einem Hub von 850 mm ab Unterkante Zwischendecke Im Verschlussdeckel des Pumpensumpfs integriertes Silberinonen-Granulat verhindert das Entstehen unangenehmer Gerüche bei längeren Stillstands Zeiten der Anlage.

VERDAMPFER/VERFLÜSSIGER
Der für Kältemittel R410A optimierte Hochleistungswärmetauscher garantiert durch seine kompakte Bauart einen sehr geringen Kältemittelinhalt. Speziell profilierte Aluminiumlamellen sorgen für eine hohe Energieeffizienz.

VENTILATOR
Direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter, 3-stufiger Gleichstrom (DC-) Inverter-Radialventilatormotor mit neu entwickelten Ventilatorschaufeln sorgt für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

MIKROPROZESSORREGELUNG
Die mikroprozessorgestützte Regelung steuert das elektronische Pulsmodulationsventil (PMV) mit 1500 bzw. 2000 Schritten. Dies ermöglicht die lastabhängige Leistungsregelung und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswärmetauschers in allen Leistungsbereichen. Temperaturthermistoren für PID-Regelung: Rückluftsensor, Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb sowie Sensor zur Prozessoptimierung. Die Grundgerätefunktionen können wahlweise über Infrarotfernbedienung, Kabelfernbedienung, Zentralfernbedienung oder Gebäudeleitsystem einstellt werden. Weitergehende Konfiguration ist über die Kabelfernbedienung möglich. Ein Notbetrieb ohne Infrarotfernbedienung und ein automatischer Wiederanlauf, im letzten Betriebszustand nach Spannungsausfall, sind möglich. Die Temperaturerfassung zur Regelung der Raumtemperatur erfolgt wahlweise über den Rückluftsensor, einen externen Temperatursensor oder über einen Sensor in der Kabelfernbedienung. Anzeige und Abfrage aller relevanten Systemparameter und Historie der letzten 4 Störmeldungen über Kabelfernbedienung. Volle Kompatibilität mit der Toshiba Regelungsplattform TU2C und TCC-Link und deren Zubehörproduktpalette.
GERÄT
Decken-Einbaugerät mit sehr geringer Bauhöhe. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend verkleidet. Luftausblasgitter aus hellem Kunststoff wahlweise mit Kabelfernbedienung oder integrierbarem Infrarotempfänger; Luftansaug von unten über auswaschbare Synthetikfilter, Luftausblas wahlweise über 3 oder 4 Seiten. Durch vormontierte Befestigungsschrauben ist das Luftausblasgitter sehr einfach am Gerät zu montieren. Die Luftleitlamellen können über 4 Motoren unabhängig voneinander in fünf unterschiedliche Positionen oder Swing-Betrieb eingestellt werden. Zusätzlich sind zur optimalen Luft- und Temperaturverteilung im Raum zwei verschiedene Ausführungen der Luftleitlamellen möglich (Wide- und Straigt Flow Louver). Durch das speziell entwickelte Design der Lamellen wird die Schmutzablagerung an den Luftauslässen auf ein Minimum reduziert. Ein Frischluftanteil- und ein Kanalanschluss für benachbarte Räume lassen sich über vorgestanzte Ausbrechöffnungen leicht realisieren. Nach Öffnen des Luftansauggitters sind die Elektronik und alle wichtigen Einbauteile des Gerätes leicht zugänglich. Das Innengerät wurde speziell für VRF-Inverter-Systeme mit Kältemittel R410A entwickelt. Es verfügt über Bördelanschlüsse und eine Kondensathebepumpe mit einem Hub von 850 mm ab Unterkante Zwischendecke Im Verschlussdeckel des Pumpensumpfs integriertes Silberinonen-Granulat verhindert das Entstehen unangenehmer Gerüche bei längeren Stillstands Zeiten der Anlage.

VERDAMPFER/VERFLÜSSIGER
Der für Kältemittel R410A optimierte Hochleistungswärmetauscher garantiert durch seine kompakte Bauart einen sehr geringen Kältemittelinhalt. Speziell profilierte Aluminiumlamellen sorgen für eine hohe Energieeffizienz.

VENTILATOR
Direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter, 3-stufiger Gleichstrom (DC-) Inverter-Radialventilatormotor mit neu entwickelten Ventilatorschaufeln sorgt für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

MIKROPROZESSORREGELUNG
Die mikroprozessorgestützte Regelung steuert das elektronische Pulsmodulationsventil (PMV) mit 1500 bzw. 2000 Schritten. Dies ermöglicht die lastabhängige Leistungsregelung und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswärmetauschers in allen Leistungsbereichen. Temperaturthermistoren für PID-Regelung: Rückluftsensor, Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb sowie Sensor zur Prozessoptimierung. Die Grundgerätefunktionen können wahlweise über Infrarotfernbedienung, Kabelfernbedienung, Zentralfernbedienung oder Gebäudeleitsystem einstellt werden. Weitergehende Konfiguration ist über die Kabelfernbedienung möglich. Ein Notbetrieb ohne Infrarotfernbedienung und ein automatischer Wiederanlauf, im letzten Betriebszustand nach Spannungsausfall, sind möglich. Die Temperaturerfassung zur Regelung der Raumtemperatur erfolgt wahlweise über den Rückluftsensor, einen externen Temperatursensor oder über einen Sensor in der Kabelfernbedienung. Anzeige und Abfrage aller relevanten Systemparameter und Historie der letzten 4 Störmeldungen über Kabelfernbedienung. Volle Kompatibilität mit der Toshiba Regelungsplattform TU2C und TCC-Link und deren Zubehörproduktpalette.

TECHNISCHE DATEN
Nennkühlleistung
7.1 kW

Nennheizleistung
8 kW

Leistungscode
2.5

Stromversorgung
230-1-50 (Spannungsbereich 220-240 V) - Stromversorgung nur zum Innengerät V-Ph-Hz

Betriebsstrom
0.38 A

Leistungsaufnahme
0.036 kW

Anlaufstrom
0.42 A

Gehäusefarbe
Feuerverzinktes Stahlblech - Wärmeisolierungsmaterial beiliegend

Höhe
256 mm

Breite
840 mm

Tiefe
840 mm

Gerätegewicht
20 kg

Wärmeaustauscher
Beripptes Rohr

Schalldämmung / Wärmeisoliermaterial
Nicht entflammbare Isolierung

Ventilatortyp
Radialventilator

Luftvolumenstrom Hoch
358 l/s

Luftvolumenstrom Niedrig
222 l/s

Luftvolumenstrom Mittel
256 l/s

Luftvolumenstrom Hoch
1290 m³/h

Luftvolumenstrom Niedrig
800 m³/h

Luftvolumenstrom Mittel
920 m³/h

Schallleistungspegel
(hoch/mittel/niedrig)
48/44/41 dB(A)

Schalldruckpegel
(hoch/mittel/niedrig)
35/31/28 dB(A)

Luftfilter
Standard-Langzeitfilter mitgeliefert

Regler
Fernbedienung als Zubehör erhältlich

Sauggasleitung
(Anschluss-Ø)
5/8 (15,9) inch (mm)

Flüssigkeitsleitung
(Anschluss-Ø)
3/8 (9,5) inch (mm)

Ablaufanschluss, Nenn-Ø
(Polyvinylrohr)
25 mm

Ausblasgitter-Bestellnummer
RBC-U32PGP(W)-E

Ausblasgitter-Farbe
Mondweiß (MunseIl / 2.5GY 9.0/0.5)

Ausblasgitter-Abmessungen
30x950x950 mm

Ausblasgitter-Gewicht
4 kg

Maximale Leistungsaufnahme
103 W

Für alle Anlagen sind die Grundsatzanforderungen des WHG (Wasserhaushaltgesetz) und der VAwS (Anlagenverordnung) zu erfüllen. Austretende Stoffe müssen zurückgehalten werden (Auffangwanne). Damit verbunden ist eine Hinweispflicht, die vom Anlagenbauer erbracht werden muss. Wir empfehlen zum Wasserschutz den Aufbau von Öl -Auffangwannen.
Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tätigkeiten. 
Bitte beachten Sie die gültigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.
NENNBEDINGUNGEN KÜHLEN: AUßENTEMPERATUR 35°C TK,
RAUMTEMPERATUR 27°C TK / 19°C FK
HEIZEN: AUßENTEMPERATUR 7°C TK / 6°C FK, RAUMTEMPERATUR 20°C
SCHALLDRUCKPEGEL NACH JIS B8616
TEILLASTBEREICH KÜHLEN BASIERT AUF: 27°C TK INNEN / 35°C TK AUßEN
TEILLASTBEREICH HEIZEN BASIERT AUF: 20°C TK INNEN / 7°C TK AußEN

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

ZUBEHÖR (OPTIONAL)
RBC-AMTU31-E
Std. Kabelfernbedienung

RBC-ASCU11-E
Hotel Kabelfernbedienung

TCB-TC41U-E
Ferntemperatur-Sensor

RBC-AWSU52-E
Kabel-FB + Wochentimer + BT

TCB-PLFC1UPE120DE
Zus.filter 2,5PM vor Filt 4WKassRAV/VRF

TCB-PLFC2UPE-80DE
Zus.filter 2,5PM nach Filt 4WKassRAV/VRF

TCB-GB1602UE
Frischluftbox

TCB-GFC1602UE
Frischluft-Filterkammer

TCB-FF101URE2
Frischluftflansch

INBACTOS001R100
BACnet Schnittstelle

INKNXTOS001R000
KNX Schnittst. 1IG A-B Bus /TO-RC-KNX-1I

INMBSTOS001R000
Intesis Modbus Schnittstelle/TO-RC-MBS-1

INWMPTOS001R000
Intesis WIFI-Schnittst. RAV/VRF IP-Home

TCB-BC1602UE
BlockiersatzLuftlamelle STANDRD Kassette

TCB-SP1603UE
Höhenanpassung

TCB-IFCB5-PE
Fensterkontaktplatine

TCB-PX100PE
Gehäuse für Fensterkontaktplatine

TCB-ADCN510UP-E
Paneel Adapter RBC-U32PGP-E/4W Std

RBC-AXU33UP-E
Kit Infrarot-FB Für RBC-U33P-E

TCB-SIR33UP-E
Bewegungssensor für Paneel RBC-U33P-E

RBC-U33P-E
Paneel ohne IR für Anwesenheitssensor

TCB-EABC1UHP-E
Luftreiniger für RBC-U33P-E

RBC-U33PB-E
Schwarzes Paneel ohne IR

TCB-EAPC1UHP-E
Luftreiniger f. RBC-U33P-E

RBC-AXU33UPB-E
Kit Infrarot-FB für RBC-U33PB-E

BMS-IWF0010UCP-E
WIFI-Modul

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Generiert am: 07.09.2024 23:06:07