RAS-16PAVPG-E
Super Daiseikai 9 Außeng. 4,5/4,5kW R32
Fabr. Toshiba

GERÄT
Kompakte, luftgekühlte Inverter
Wärmepumpe gefertigt aus wetterfestem
Stahlblech. Das energieeffiziente,
leistungsstarke, geräuscharme
Außengerät wurde speziell für Inverter
Technologie und Kältemittel R 32
konzipiert. Der Inverter ermöglicht
eine bedarfsabhängige
Drehzahlregulierung des Verdichters.
Durch ein Kreislaufumkehrventil lässt
sich das Außengerät als Wärmepumpe und
Kühlgerät einsetzen. Die
Kältemittelanschlüsse können über
Absperrventile mit Bördelverbindung
variabel angeschlossen werden. Ein
invertergeregelter Lüftermotor
ermöglicht den Betrieb der Anlage bis
zu einer Außentemperatur von -15°C im
Kühlbetrieb und -15°C im Heizbetrieb.

VERDICHTER
Ein für Kältemittel R 32 optimierter,
schalldämpfend gekapselter Gleichstrom
DoppelRollkolbenverdichter garantiert
leisen Betrieb mit optimaler
Leistungsentfaltung bei minimalem
Stromverbrauch.

LUFTGEKÜHLTER VERFLÜSSIGER
Für Kältemittel R 32 konzipierter,
großflächiger
Hochleistungswärmeaustauscher
bestehend aus Kupferkernrohren mit
aufgepressten Aluminiumlamellen, L
förmig angeordnet, ein stabiles
seitliches Schutzgitter beugt
mechanischen Deformationen vor, Ablauf
für Kondensatwasser im Gehäuseboden
integriert.

VENTILATOR
Stetig geregelter Axialventilator, nach
vorn ausblasend, sorgt für hohe
Laufruhe des Gerätes und garantiert
eine optimale
Verflüssigungsdruckregelung auch bei
niedrigen Außentemperaturen.

KÄLTEMITTELKREISLAUF
Alle für den Betrieb des Außengerätes
erforderlichen kältetechnischen
Komponenten sind bereits werkseitig
vorhanden. Die elektronisch geregelte
Kältemitteleinspritzung erfolgt im
Außengerät.
Das Gerät besitzt Bördelanschlüsse
(Anschluss 9,53 mm und 6,35 mm)

REGELUNG
Mikroprozessorgeregelte
Invertertechnologie für
bedarfsabhängige Drehzahlregulierung
des Verdichters und des Lüftermotors
sorgen für einen effizienten Betrieb
und eine     optimale Ausnutzung des
Hochleistungswärmetauschers in allen
Leistungsbereichen.
Bedarfsabtauung im Heizbetrieb durch
temperaturdifferenzgesteuerte
Abtauautomatik. Temperaturthermistoren
für PIDRegelung: Sensor zur Regelung
der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur
Regelung der Unterkühlung im
Heizbetrieb sowie Sensor zur
Prozessoptimierung.

TECHNISCHE DATEN
Kompressortyp
Gleichstrom-Doppel-Rollkolben

Kältemittelfüllmenge
1 kg

Minimale Rohrleitungslänge
2 m

Maximale Rohrleitungslänge
25 m

Maximale Höhendifferenz
10 m

Vorgefüllte Rohrleitungslänge
15 m

Nachfüllmenge
20 g/m

Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø
6.35 mm

Bördelanschlüsse - Gasleitung ø
12.7 mm

Luftvolumenstrom max.
2160 - 600 m3/h - l/s

Schalldruckpegel
(h)
C
49 dB(A)

Schallleistungspegel
(h)
C
64 dB(A)

Schalldruckpegel
(h)
H
50 dB(A)

Schallleistungspegel
(h)
H
65 dB(A)

Abmessungen
(H x B x T)
630 x 800 x 300 mm

Gewicht
38 kg

Maximaler Betriebsstrom
10.5 A

Betriebsspannung
220-240/1/50 V-Ph-Hz

Betriebsbereich C
–15 / + 46 °C

Betriebsbereich H
-15 / + 24 °C

CO2 Äquivalent
(vorgefüllte Kältemittelmenge)
675

Min. Grundfläche für die Installation
Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriften für minimale Grundfläche und Raumvolumen m²

K-Querschnitt Zuleitung
2.5 mm²

K-Querschnitt Verbindungsleitung
1.5 mm²

Sicherung
12 A

Kältemittel
R32

LEISTUNGSZIFFERN GEMÄSS RICHTLINIE 
EUROPÄISCHE KOMMISSION
2003/31/EC BZW. EN 14825 ERPLOT 10
Detaillierte, weitere kombinationsspezifischen Daten entnehmen Sie bitte bei Bedarf aus unserer Website
unter:
www.ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
Nennbedingungen Kühlen: Außentemperatur 35°C, Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK
Heizen: Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK, Raumtemperatur 20°C
Schalldruckpegel nach JIS B8616

Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tätigkeiten. 
Bitte beachten Sie die gültigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

ZUBEHÖR (OPTIONAL)
CUW-3
Ölprotektor + E-Heizung + Laubfang

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Generiert am: 07.09.2024 23:01:32