MCY-MHP0404HS-E
MiniSMMSe Außeng.  12,1/12,5 kW  230V
Fabr. Toshiba

TECHNISCHE DATEN
Leistungscode
4

Gesamtleistungscode
(der verbundenen Innengeräte)
min./max.
3,20/5,20

Max. Anzahl der Innengeräte
8

Nennkühlleistung
12.1 kW

Nennleistungsaufnahme C
2.83 kW

EER
4.28

SEER
9.42

ƞsc
374%

Nennstromaufnahme C
13 A

Nennheizleistung
12.5 kW

COP
4.83

Nennleistungsaufnahme H
2.59 kW

SCOP*
(A)
4.17

ƞsh
(A)
164%

Nennstromaufnahme H
12 A

Schalldruckpegel
(h)
C
49 dB(A)

Schalldruckpegel
(h)
H
52 dB(A)

Schallleistungspegel
(h)
C
66 dB(A)

Schallleistungspegel
(h)
H
69 dB(A)

Schalldruckpegel
(Nachtbetrieb)
C/H
46/48 dB(A)

Schallleistungspegel
(Nachtbetrieb)
C/H
62/65 dB(A)

Ventilatortyp
2 x Axial

Motor-Leistungsabgabe
2 x 0,100 kW

Anlaufverfahren
Sanftanlauf

Maximale Stromaufnahme
23.5 A

Absicherung träge
(max. Kabellänge 22m)
32 A

Luftvolumenstrom max.
5660 - 1572 m³/h - l/s

Abmessungen
(H × B × T)
1235 x 990 x 390 mm

Gewicht
127 kg

Kompressortyp
Doppel-Rollkolben

Füllmenge Kältemittel
6.4 kg

Saugleitung – Durchmesser
15.9 mm

Flüssigkeitsleitung – Durchmesser
9.5 mm

Maximale Länge der
Innengeräterohrleitung
15 (2-10 mit PMV-Bausatz) m

Maximale Leitungslänge
180 (150 mit PMV-Bausatz) m

Maximale tatsächliche Leitungslänge
100 (65 mit PMV-Bausatz) m

Maximaler gleichwertiger Längenabstand
125 (80 mit PMV-Bausatz) m

Maximaler Höhenunterschied
(Innengerät / Außengerät)
20/30 m

Betriebsspannung
220/230/240 -1-50 V-Ph-Hz

Steuerungsverdrahtung
Abgeschirmtes Kabel 1,25mm, 2-adrig bis 1000m

Betriebsbereich C
-5 / + 46 °C

Betriebsbereich H
-20 / + 15 °C

Kältemittel
R410A

Maximale Leistungsaufnahme
5.4 kW

Für alle Anlagen sind die Grundsatzanforderungen des WHG (Wasserhaushaltgesetz) und der VAwS (Anlagenverordnung) zu erfüllen. Austretende Stoffe müssen zurückgehalten werden (Auffangwanne). Damit verbunden ist eine Hinweispflicht, die vom Anlagenbauer erbracht werden muss. Wir empfehlen zum Wasserschutz den Aufbau von Öl -Auffangwannen.
Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tätigkeiten. 
Bitte beachten Sie die gültigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.
NENNBEDINGUNGEN KÜHLEN: AUßENTEMPERATUR 35°C TK,
RAUMTEMPERATUR 27°C TK / 19°C FK
HEIZEN: AUßENTEMPERATUR 7°C TK / 6°C FK, RAUMTEMPERATUR 20°C
SCHALLDRUCKPEGEL NACH JIS B8616
TEILLASTBEREICH KÜHLEN BASIERT AUF: 27°C TK INNEN / 35°C TK AUßEN
TEILLASTBEREICH HEIZEN BASIERT AUF: 20°C TK INNEN / 7°C TK AußEN

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

ZUBEHÖR (OPTIONAL)
CUW-3
Ölprotektor + E-Heizung + Laubfang

RBM-HY1043E
4-fach Abzweig SMMSu/SHRMa 2L <=40 kW

RBM-HY1083E
8-fach Abzweig SMMSu/SHRMa 2L <= 40 kW

TCB-PCIN4E
Störmeldeplatine VRF

TCB-PCMO4E
Multifunktionsplatine

TCB-PCDM4E
Platine Strombegrenzung VRF

RBM-BY55E-B
Y-Abzweig SMMSe/u =< 18 kW

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Generiert am: 15.09.2024 23:13:22