RAS-5M34G3AVG-E
Multi-Außeng. 5 Anschl. 10,0/12,0 kW R32
Fabr. Toshiba

GERÄT
Kompakte, luftgekühlte Inverter-Wärmepumpe, gefertigt aus wetterfestem Stahlblech. Das energieeffiziente, leistungsstarke, geräuscharme Außengerät wurde speziell für Inverter-Technologie und Kältemittel R 32 konzipiert. Der Inverter ermöglicht eine bedarfs- abhängige Drehzahlregulierung des Verdichters. Es können bis zu max. 5 Innengeräte angeschlossen werden. Durch ein Kreislaufumkehrventil lässt sich das Außengerät als Wärmepumpe und Kühlgerät einsetzen. Die Kältemittelanschlüsse können über Absperrventile mit Bördel Verbindung variabel angeschlossen werden. Ein Inverter geregelter Lüftermotor ermöglicht den Betrieb der Anlage bis zu einer Außentemperatur von -10°C im Kühlbetrieb und -20°C im Heizbetrieb.

VERDICHTER
Ein für Kältemittel R 32 optimierter, schalldämpfend gekapselter Gleichstrom Doppel-Rollkolbenverdichter garantiert leisen Betrieb mit optimaler Leistungsentfaltung bei minimalen Stromverbrauch.

LUFTGEKÜHLTER VERFLÜSSIGER
Für Kältemittel R 32 konzipierter, großflächiger Hochleistungswärmeaustauscher bestehend aus Kupferkernrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen, L-förmig angeordnet. Ein stabiles seitliches Schutzgitter beugt mechanischen Deformationen vor., Ein Ablauf für Kondensat Wasser kann im Gehäuseboden integriert werden.

VENTILATOR
Stetig geregelter Axialventilator, nach vorn ausblasend, sorgt für hohe Laufruhe des Gerätes und garantiert eine optimale Verflüssigungsdruckregelung bis -10°C bzw. max. 46°C Umgebungstemperatur.

KÄLTEMITTELKREISLAUF
Alle für den Betrieb des Außengerätes erforderlichen kältetechnischen Komponenten sind bereits werkseitig vorhanden. Die elektronisch geregelte Kältemitteleinspritzung erfolgt im Außengerät. 
Das Gerät besitzt Bördel Anschlüsse.
 
MIKROPROZESSORREGELUNG
Mikroprozessorgeregelte Inverter Technologie für bedarfsabhängige Drehzahlregulierung des Verdichters und des Lüftermotors sorgen für einen effizienten Betrieb und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswärmeaustauschers in allen Leistungsbereichen. Bedarfs Abtauung im Heizbetrieb durch temperaturdifferenzgesteuerte Abtauautomatik. Temperaturthermistoren für PID-Regelung: Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb sowie Sensor zur Prozessoptimierung. Selbsttestfunktion und Autodiagnosesystem, optische Anzeige durch mehrfach-LED‘s im Außengerät. Störungen oder abnormale Betriebszustände werden sowohl am Innen- wie auch am Außengerät signalisiert.
Die Hauptplatine im E-Anschluss Kasten ist zum Schutz gegen Umwelteinflüsse beschichtet.
Es gibt eine Anschluss Möglichkeit für eine Serviceverbindung an die Dyna Doc Software. 

TECHNISCHE DATEN
Kompressortyp
Gleichstrom-Doppel-Rollkolben

Kältemittelfüllmenge
2.39 kg

Minimale Rohrleitungslänge
2 m

Maximale Rohrleitungslänge
25 m

Maximale Rohrleitungslänge
(total)
80 m

Maximale Höhendifferenz
15 m

Vorgefüllte Rohrleitungslänge
40 m

Nachfüllmenge
20 g/m

Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø
5 x 6,35 mm

Bördelanschlüsse - Gasleitung ø
3 x 9,52 + 2 x 12,70 mm

Luftvolumenstrom max.
3700-1028 / 4400-1222 m3/h - l/s

Schalldruckpegel
(h)
C
52 dB(A)

Schallleistungspegel
(h)
C
65 dB(A)

Schalldruckpegel
(h)
H
56 dB(A)

Schallleistungspegel
(h)
H
69 dB(A)

Abmessungen
(H x B x T)
890 x 900 x 320 mm

Gewicht
78 kg

Maximaler Betriebsstrom
16.1 A

Betriebsspannung
220/240- 1-50 V-Ph-Hz

Betriebsbereich C
-10/ +46 °C

Betriebsbereich H
-20 / + 24 °C

CO2 Äquivalent
(vorgefüllte Kältemittelmenge)
1613

Min. Grundfläche für die Installation
Gemäß DIN EN 378 m²

Kältemittel
R32

Maximale Leistungsaufnahme
4.3 kW

LEISTUNGSZIFFERN GEMÄSS RICHTLINIE 
EUROPÄISCHE KOMMISSION
2003/31/EC BZW. EN 14825 ERPLOT 10
Detaillierte, weitere kombinationsspezifischen Daten entnehmen Sie bitte bei Bedarf aus unserer Website
unter:
www.ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
Nennbedingungen Kühlen: Außentemperatur 35°C, Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK
Heizen: Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK, Raumtemperatur 20°C
Schalldruckpegel nach JIS B8616

Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Stilllegung an Anlagen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, sind zertifizierungspflichtige Tätigkeiten. 
Bitte beachten Sie die gültigen Verordnungen und Vorschriften, insbesondere ChemOzonSchichtV und F-Gase Verordnung EU Nr. 517 / 2014.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

ZUBEHÖR (OPTIONAL)
CUW-3
Ölprotektor + E-Heizung + Laubfang

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Generiert am: 07.09.2024 23:01:36